	№
	Техническа спецификация

	1
	Модул за предварително очистване

	1.1.
	Резервоар за необработена вода на входа на системата, с вместимост 1 000 l и инверторна помпа;

	1.2.
	Пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката;

	1.3.
	Две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 µm и 5/1 µm;

	1.4.
	Омекотител с две колони и два резервоара за реагент;
Наличие на проточна регенерация и автоматика за контрол на предварително зададените стойности за твърдост;
Гарантира твърдост на обработената вода <10dH (0.2 mmol/l); 

	1.5.
	Карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката;

	2
	Модул за обратна осмоза

	2.1.
	Минимален капацитет на продуктовата вода в литри/ минута (литри/ час) при налягане нa изхода на продукта от 200 kPa:
-при +50С макс. 30 (1800);
-при +100С макс. 32 (1920);
-при +150С макс. 35 (2100);
-при +200С макс 35 (2100);

	2.2.
	При използване на питейна вода и правилна поддръжка на системата, трябва да се получат проценти на отхвърляне на:
-общо разтворени соли – мин. >95%;
-бактерии (CFU) и ендотоксини (ЕС) - мин. >99%;
-фактори за преобразуване на водата – макс. 75%;

	2.3.
	Мин. входящ дебит л/ мин (л/ час) - до 60 (3600);
Мин. входно налягане, kPa - до 350;
Макс. входно налягане - до 500 kPa;
Температура - от +50С до +250С;

	2.4.
	Мин. вход, л/мин (л/час) - до 60 (3600)

	2.5.
	Режим на пускане – PVC съединител, подходящ за тръба OD 25 мм;
Режим на дрениране – PVC съединител, подходящ за тръба OD 32 мм;
Изход за вода и връщане на продукта – PVC съединител, подходящ за тръба OD 25 мм;

	2.6.
	Материал на мембраната – модифициран полиамид, тънък слой;
Мембранна конфигурация – спираловидна;
рН толерантност - от 2 до 11;

	2.7.
	Изолация на шума – шумоизолираща обвивка

	2.8.
	Вид клас – медицински

	2.9.
	Напрежение при захранване – 230/400 V, 50Hz, трифазни (пет жила);
Мощност – 2.3 kW;
Предпазител – 10 AT;

	2.10.
	Доставка и съхранение - от -100С до +400С;
При работа – от +50С до +350С;

	2.11.
	Размери:
-дълбочина (мм) – до 410 (мм);
-ширина (мм) – до 1030 (мм);
-височина – до 2025 (мм);

	2.12.
	Тегло:
-единица (кг) – до 260 (кг)
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